招标公告

1. 招标条件

河钢集团石钢京诚装备技术有限公司由河钢集团石家庄钢铁有限责任公司控股，受石钢京诚装备技术有限公司委托，由石家庄钢铁有限责任公司组织招标。

河钢集团石钢京诚装备技术有限公司炼钢厂增上20吨合金熔化炉项目

已具备招标条件，现对该项目进行公开招标（招标编号：G250401）。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：辽宁省营口市老边区石钢京诚公司厂内。

2.2主要工程内容：增上一套20t合金熔化炉（可二手）及其配套公辅设施工程，详见《技术规格书》。

2.3 发包方式: 本工程采用设计、采购、施工的EPC总包方式。

2.4 招标范围：本项目为总承包交钥匙工程，包括但不仅限于20t合金熔化炉（可二手）及其配套附属设施（含修配改）、新增收尘装置并接入现有除尘系统及管道修配改、配套分体式加料车、16t桥式起重机及其配套附属设施、土建、建筑结构、电气、液压、给排水、电视监控、生产线局域照明、系统接地、消防系统的设备采购及配套公辅设施等的设计、供货、施工、安装、调试、培训、售后服务以及建设范围内涉及现有建构筑物（包括钢构及隐蔽工程）的改造同步施工。

2.5工期要求：

自收到中标通知书之日起，绝对工期135天，其中105天内具备投产条件，剩余30天在不影响生产前提下进行问题项整改。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须为中华人民共和国境内注册合法经营的企业法人。

3.2投标人设计部分需具有冶金行业设计乙级及以上资质，同时需具有冶金工程施工专业承包二级及以上资质或机电工程施工专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3投标人近五年内（2020年1月1日至今，以合同签订日期为准），具有≥5吨合金熔化炉设计业绩或设备安装总承包业绩。

3.4拟任本项目经理具有机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证，附近一年内社保缴纳连续6个月以上证明）。参加本工程投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

3.5投标人须具有良好的企业信誉，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单，且相关信息可在“信用中国”中被查询。

3.6投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消，资产被接管、冻结，破产状态。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则均按废标处理。

3.8只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的投标人才能参加投标。

3.9投标人是响应招标、已在招标代理领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标代理领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

3.10本项目允许联合体投标，投标人中标后主体不得分包；联合体投标的，应满足下列要求：

（1）最多接受三家单位组成联合体。

（2）联合体各方须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。

（3）承担设计任务的应具有冶金行业设计乙级及以上资质；承担施工任务的应具有冶金工程施工专业承包二级及以上资质或机电工程施工专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（4）联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力，应当在签订共同投标的联合体协议时明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体协议应当明确联合体牵头单位，牵头单位对项目范围内的设计、供货、施工、安装、调试、技术服务总负责。联合体牵头单位和联合体成员共同就中标项目向招标人承担连带责任；联合体协议须明确一个收款人和开票人，且收款人和开票人须为同一单位。

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

(6)提供二手设备的联合体成员需包括合金熔化炉的制造厂家或二手合金熔化炉的厂家。

3.11本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录河钢集团石钢公司门户网站进行报名，报名截止时间为2025年4月20日下午17:30。

4.2 招标文件每套售价100元，售后不退。

购买招标文件的缴费方式；投标人须由银行基本账户以电汇形式缴纳，付款人必须为投标单位，不能以个人名义代付。投标人在汇款时须注明招标名称、编号，并注明购买招标文件。

名称：石钢京诚装备技术有限公司

开户行：中国建设银行营口市老边支行

帐号: 21001687205052503838

纳税人识别号：912108001211337589

地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东1号

联系人:赵鹏

电话：0417-3967890

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）另行通知，地点另行通知。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介及报名方式

6.1本次招标公告同时在河钢集团石钢公司门户网站、中国采购与招标网上发布。

6.2投标人登录河钢集团石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/招标信息/招标内容/我要报名。

6.3招标公告同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，投标人登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐招标公告”可免费查阅。

7. 监督及投诉

河钢集团石钢公司纪委电话：0311—86912037    电子邮箱：sggsjw@163.com

河钢集团石钢公司监察部电话：0311—86913757  电子邮箱：sggsjcb@163.com

8. 联系方式

招标人：石家庄钢铁有限责任公司

地址：河北省石家庄市井陉矿区石钢新区

联系人：王 辉

电话：15830656098

工程建设地点：辽宁省营口市石钢京诚公司

地址：营口市老边区柳树镇，石钢京诚装备技术有限公司

联系人：刘位堂  杨浩南

手机：15504978167 、15804174705

2025年4月14日

石钢京诚装备技术有限公司

炼钢厂增上20吨合金熔化炉项目合同主要条款

招标方（简称发包人）：石钢京诚装备技术有限公司

投标方 (简称承包人）：

针对此次炼钢厂增上20吨合金熔化炉项目招标。招标方与各投标方就合同商务条款进行了充分协商，共同研究确定了以下条款作为招投标以及合同签订的主要依据：

##### 一、工程概况

工程名称：炼钢厂增上20吨合金熔化炉项目；

工程地点：石钢京诚装备技术有限公司厂区内；

承包方式：本工程采用设计、采购、施工的EPC工程总承包。

##### 二、工程总承包范围及主要内容

1.工程主要内容：增上一套20t合金熔化炉（含变压器、电容、电抗、水电缆、炉体、液压站等）及其配套公辅设备设施工程，详见《技术规格书》。

2.工程承包范围：详见《技术规格书》。

3.承包范围及不包括项具体详见《技术规格书》。

4.所有工程内容必须由承包人完成，不得转包。如需专业分包需经发包人同意，并委托具有相关资质的单位承担。

发包人同意承包人分包的，承包人拟邀请的施工分包人需经发包人审查确认；施工分包人以招标方式确定的，最终中标人需经发包人确认。发包人有权推荐合格的施工分包人参加投标。承包人在招标过程中，应事先通知发包人，发包人有权决定是否参加。

5．发包人供货范围：具体详见《技术规格书》。

##### 三、合同工期

自收到中标通知书之日起，绝对工期135天（其中105天内具备投产条件，剩余30天在不影响生产前提下进行问题项整改）。

四、合同价款

1.满足合同标的及《技术规格书》规定的技术要求和工程内容，双方同意本合同的总承包含税价格为：       万元（人民币大写：         ）。

2.合同包干价内容：满足本工程合同及《技术规格书》的全部费用，包括但不限于设计费、设备费（含运杂费）、建筑安装工程费用（包括但不限于安全文明施工措施费、规费、施工措施费、材料费、大型机械进出场费、设备及材料的装卸费和仓储保管费、安装费、税费等）、备品备件费、服务费（总承包管理费、技术服务费、技术专利费、专项工程检验检测试验费、联合试运转费、培训费等）、地勘、褥垫层费用、凿桩头及桩头外运费用、打桩、桩基、地基处理及基础的费用、地下障碍物处理及外运的费用、施工产生的废弃物外运费用、职业卫生及环保检测费、不可预见费等为完成本工程所需的一切费用、税费等具备达产达效的所有费用。

3.项目详细费用如下：

| 设计技术服务费 | 含税价格计 万元（税率6%）； 不含税价格计 万元，税额计 万元 |
| --- | --- |
| 设备费 | 含税价格计 万元（税率13%） 不含税价格计 万元，税额计 万元 |
| 建安费 | 含税价格计 万元（税率9%）； 不含税价格计 万元，税额计 万元 |

4.本合同为固定总价合同，总额包含了合同条款中承包人应承担的责任和应尽的义务的价值，不因承包人的任何原因、市场价格变化而调整，但在合同执行期间，如国家税收政策调整，合同价格做相应调整，税前价款不变，增值税税率按国家政策执行，合同总价进行相应调整。由于桩基数量、位置变化或调整引起的基础承台的费用变化等，合同价格也不作调整。

由于发包人设计变更或要求承包人增加其他承包范围以外的项目内容，另议。

##### 五、付款及付款方式

1.设计技术服务费支付

工程交工验收合格，承包人向发包人开具100%增值税专用发票（设计类）后，发包人向承包人支付设计总价款的90%。

2.设备费的支付

（1）合同签订完毕，主要设计图纸经发包人验收合格后，发包人向承包人支付设备总价款20%的设备订货预付款；

（2）具备发货条件的主要设备（变压器、电容、电抗、水电缆、炉体、液压站等），承包人提供相关证明材料，发包人根据设备发货时间、设备价值比例，分期、分批地向承包人支付累计不超过设备总价款30%的设备发货款；

（3）到货并初验合格的主要设备（变压器、电容、电抗、水电缆、炉体、液压站等），承包人提供相关证明材料，发包人根据设备进场初验合格时间、设备价值比例，分期、分批地向承包人支付累计不超过设备总价款20%的设备款；

（4）工程交工预验收合格，承包人提供相关证明材料，经发包人确认后向承包人支付设备总价款10%的设备款。

（5）工程完成性能考核、工程交工验收合格经发包人审计部门审计结算（决算）后，支付设备总价款10%的设备款。

- 3.建安费的支付

（1）建安费预付款

合同签订完毕，主要设计图纸经发包人验收合格后，按建安费的20%支付预付款。

- （2）建安费进度款的支付

建安费进度款按每月实际施工进度产值的50%拨付进度款，拨付工程款累计达到全部建安量的80%时，停止付款。

工程完成性能考核、工程交工验收合格经发包人审计部门审计结算（决算）后,支付建安费用总价款的10%。

- 4.质量保证金

合同总价的10%作为工程质量保证金，工程预验收合格，完成性能考核之日起开始计算质保期，质保期满一年，工程无质量问题，质量保证金无息结清。

5.以上支付条款和质量保证期及质量保证金条款发生冲突时，质量保证期及质量保证金条款优先适用。

- 6.发票要求

设计服务费、设备费(根据设备采购合同分明细开具)、建筑安装调试费按照国家规定由承包人开具相应税率的增值税专用发票（税率在合同第四条中已明确）。

承包人收到建安费总额的20%后、设备费总额的20%后，以后随每次付款前开具相应金额发票（包括未开票的预付款）,设备费付至80%后,承包人向发包人开具相应全额发票，建安费付至80%后停止付款，待工程完成性能考核、工程交工验收合格经发包人审计部门审计结算（决算）后, 承包人向发包人开具全额发票。

7.发包人向承包人支付合同款以银行承兑汇票方式支付，支付承兑汇票之日即为履行了付款义务。

8.以上本合同项下的工程中发包人支付给承包人的任何款项付款前（预付款除外）承包人须向发包人提供未拖欠实际施工人工资证明。承包人必须贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，推行工资保证金实名制、分账管理、银行代发等保障农民工工资支付制度。

9.在本合同项下的工程中发包人支付给承包人的任何款项，承包人均应用于本合同项下的工程，不得挪作他用，发包人有权对本合同项下支付的资金流向进行监管(包括承包人及其分包单位有义务及时发放实际施工人的工资)。

出现下列不良履约情况之一时，发包人有权停止支付工程价款，直到不良履约情况消除：

（1）承包人所提供的设备、材料经检验不合格，或总包工程部分或全部验收不合格；

（2）承包人未严格按照规范设计，影响工程质量；

（3）承包人未严格按照设计或规范施工，影响工程质量；

（4）承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；

（5） 承包人未按本合同条款履行合同；

（6） 承包人及其分包单位由于不按合同约定及时履行给实际施工人付款造成不良影响的。

（7） 承包人无故停工；

##### 六、质量保证标准

承包人对本工程的设计、施工、安装、调试、设备及材料供货总承包范围内的全部内容负全面的责任。按照《技术规格书》、施工图纸、国家相关规范验收，工程质量必须达到合格以上标准。对不符合质量标准及不能满足生产使用要求的建安工程、设备等应及时给予修理或更换，以保证合同项目的顺利进行，并赔偿因此给发包人造成的损失。详见《技术规格书》。

1、设计、设备质量：按本合同及《技术规格书》、国家相关规范及标准执行、验收并达到性能考核指标要求；在《技术规格书》没有提到的适用标准，承包人应该遵照相应的国家和行业标准最新版本执行。

2、建安工程质量：按照国家现行规范和合同要求进行验收，工程质量必须达到合格以上标准。

3、经发包人验收达到性能考核指标要求，详见《技术规格书》。

4、安全与工业卫生要求满足《技术规格书》中的有关规定要求。

5、环境保护满足《技术规格书》中的有关规定要求。

6、新增系统设计时要实现现场“机械防护、能源隔离”，采取安全连锁、配电室内断路器具备上锁功能等手段实现本质安全。

7、新系统设计时考虑环保政策，满足现场环境的改善及超低排需求。

##### 七、设计

1、设计文件

承包人编制的设计文件，其深度应能满足国家相应规范、标准要求及国家各级管理部门审批的需要，应足以满足本工程实施的需要，应满足本工程竣工后的运行和维修的需求，符合《技术规格书》要求。

承包人按合同要求提供完整设计文件，供发包人使用，并满足设备采购和工程施工的需要。

（1）承包人向发包人提供满足国家法律、法规及国家现行规范要求、符合国家相关行业技术标准及发包人《技术规格书》要求的有关设计图纸、资料及总目录。

（2）双方应按照约定的时间进行初步设计和施工图设计的审核工作，在初步设计审核合格后，方可进行施工图设计工作。发包人对承包人设计管理的具体要求详见《技术规格书》。

（3）在承包人发出施工图后，包括对设计文件出现的遗漏和错误的修改完善或补充等所有变更，须在变更和补充前经发包人书面同意后进行。发包人发现设计内容遗漏或不满足国家现行规范及行业技术标准或发包人《技术规格书》的要求，承包人应在确保工期和质量的前提下及时更正、补充，并承担由此引起的有关费用。承包人的更正、补充不得导致项目功能、水平的降低，否则应承担由此给发包人造成的经济损失。

（4）如发包人提出合同、《技术规格书》范围内的有关设计、技术上的问题（包括调试及排除设备故障技术）和要求时，承包人应及时给予答复、解决，并免费提供有关资料、图纸。

（5）承包人在设计、制造、施工中不得降低标准，若发包人发现有降低标准的情况发生，则承包人必须调整修改至合同规定的标准，由此造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延。

2、承包人向发包人交付的设计文件以及交付份数。

提供给发包人施工图设计文件一式12份。技术资料交付范围详见《技术规格书》。

工程竣工后，承包人向发包人提交竣工图、竣工资料3份及电子版2份。

##### 八、设备、材料供应及质量检验

1、供应及质量检验

（1）承包人应保证所提供的设备、材料必须是符合国家和行业现行有关标准及规范的全新产品，其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同及《技术规格书》相关规定要求，并按此进行采购、配套及与之有关的所有工作，并须经发包人的验收和确认。发包人的验收和确认并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。

施工材料，同等条件下优先选用河钢集团有限公司自产产品。

（2）设备、材料交货期满足工程进度要求。

（3）承包人在对主体设备进行招标、议标采购前，需与发包人共同确定入围名单，并邀请发包人参与整个采购过程。双方均可推荐入围厂家参加投标，发包人对不满足总承包技术附件、招标技术文件等要求的入围供货商、工程建安单位等具有一票否决权，设备订货的《技术规格书》经发包人签字确认是订货合同生效的必要条件。

对主要设备、材料的选择以及对制造商或供货商以及主要工程的承包商的选择执行《技术规格书》的规定。参加投标的厂商原则上不得少于三家。

承包人在招标前7日，应通知发包人，发包人应在收到通知后72小时内有权决定是否参加并通知承包人。

（4）承包人应向发包人提供设备的供货厂商信息，发包人可根据设备分类派员到承包人设备制造厂对设备制造质量和进度情况进行跟踪和了解，承包人予以充分的配合。

（5）承包人应按《技术规格书》要求主体设备检验前15天通知发包人有关设备的组装和检验计划，双方约定时间。在发包人代表在场的情况下进行检验或试验，承包人单独检验，发包人将不承认其检验结果，如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。发包人的检验、试验并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。

（6）承包人所供所有设备出厂前所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。承包人应向发包人提供设备的供货厂商提供的产品合格证明（包括生产许可证）、鉴定书、化验单等有关证明文件。

（7）发包人有权要求对特殊的设备材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。

（8）设备发货前承包人应按《技术规格书》要求提前通知发包人派员对按双方约定设备的出厂前进行初检，双方代表签字认可后设备方可发运。如发包人接到承包人通知后，在约定时间内未派员参与出厂初检，承包人可自行对设备进行初检。出厂前检验不能作为设备的最终检验。

（9）到货地点及施工地点：辽宁省营口市老边区，石钢京诚装备技术有限公司。设备到货后，由承包人负责接收和保管。设备到货后，如存放至现场其费用和保管责任由承包人负责；如存放至发包人仓库由发包人负责保管。但是所发生的二次搬倒费用由承包人负责。

现场开箱检验，设备箱件内应附设备装箱清单、产品合格证书等随机资料。

承包人应在开箱检验前三天以书面形式通知发包人，双方及时派员按《技术规格书》、图纸对设备进行开箱清点和外观检验，应做好设备箱件外观完整性和数量记录，相应开箱检验记录并签署验收意见。该检验记录各方代表各执一份。承包人单独验收，检验结果发包人不予承认。如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。现场开箱检验不能作为设备的最终检验。

（10）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、工期延误，由承包人负责。

（11）设备外观质量检验完毕后，承包人按发包人要求及时办理设备入库、出库手续。

2、特殊设备的检验

承包人提供的特种设备及其安装(如起重设备、锅炉、压力容器、部分动力管道、环保检测检验等)，根据政府有关管理规定须由政府专门机构进行检验的，承包人负责提供检验所需的文件和其他资料并向政府机构申请办理检验手续，取得相应的许可证件，发包人配合，费用由承包人承担。发包人有权要求对特种设备、材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。

3、其它

（1）现场设备安装过程中，发包人对不能满足生产工艺操作要求的,有权提出修配改方案,承包人应按照发包人方案积极修配改,以满足生产工艺操作需要，所发生的费用由承包人承担。

（2）不论发包人代表是否参与监造与出厂检验、开箱检验或者发包人代表参加了监制与检验、开箱检验并签署监制或检验报告，均不能被视为承包人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包人对设备质量应负的责任。

（3）承包人随时接受质量监督部门、安全部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员的检查，承包人为此提供方便。相关费用已包含在总包合同价格中。

（4）工程所需的主要施工材料，应具有相应的包括但不限于合格证/质量证明书/使用说明/进口证明等，并经双方共同验收。承包人应对其采购的材料、构件的质量负责，以保证工程质量，该验收并不免除承包人应负的质量保证责任。

（5）在技术附件、工艺技术方案、施工图纸、厂家供货四方面关于本工程设备、材料的要求必须是一致的，若实施过程中有差异时，发包人有权要求退货，由承包人重新采购、施工，相关费用由承包人承担并赔偿给发包人带来的相关损失。

（6）对《技术规格书》中没有注明规格型号等技术参数或参数不够明确的设备、材料，在合同履行中，发包人有权要求承包人按此类设备、材料中材质及性能行业公认最优的进行设计、采购、施工。

##### 九、工程管理

1、发包人

根据本合同条件，被授权的发包人代表所发出的指令及任何行为均代表发包人，发包人代表应按照发包人的内部管理规定履行职责。

发包人代表：发包人安排相关人员进行工程管理。

2、发包人委托监理（如有）

本工程实行施工监理，监理单位由发包人确定后书面通知承包人，监理费用由发包人承担。发包人应向承包人提供本工程的监理工程师机构、监理授权范围及权限；承包人应服从监理工程师的指令。

3、管理人员会议

发包人代表或发包人代表授权人应定期组织发包人、监理工程师、承包人召开管理人员会议，承包人、监理工程师应按要求派员参加。监理工程师代表、承包人代表认为有必要时可提请发包人代表召开管理人员会议。

会议主要内容是检查工程进展情况、协调施工过程中出现的问题、安排下步工作，并解决按本款提出的各种问题。发包人代表应对每次会议的议事内容作好记录，并向所有与会各方人员代表提供会议纪要。

合同各方对即将采取的行动应负的责任，应载入该会议纪要中。

4、承包人代表

（公司名称）代表：

因特殊原因需要更换以上人员须征得发包人书面同意，并应安排与承包人承诺安排的人员资格和个人业绩类似的人员。

5、分包人（如有）

5.1 发包人有权推荐合格的分包人参加投标，承包人拟邀请的分包人需经发包人审查同意，分包人以招标方式确定，主要设备及主要施工分包人中标厂商承包人需文字形式正式告知发包人；承包人在招标过程中，应事先通知发包人，发包人有权决定是否参加。

5.2施工分包人纳入工程的统一管理，服从发包人和承包人的工程组织安排，严格按施工图纸和国家颁发的现行规范、规程进行施工。承包人对其分包人的施工质量负责并承担责任。

5.3本合同执行期间，承包人的分包人在发包人现场的一切行为后果由承包人承担。

6、承包人进厂施工前，须向发包人出具《不拖欠实际施工人工资的承诺》以及提供实际施工人清单备案，并根据实际变动情况及时进行更新。须按发包人要求办理相关手续、签订相关协议；进入现场施工期间，必须遵守、执行各级政府及发包人关于安全管理的相关规定。承包人编制的施工组织设计、方案，进度计划等经发包人审核签字并签署开工单后方可开工。

7、施工用水、电

发包人指定用电、用水地点，由承包人接至使用地点，承包人按发包人动力厂规定办理水、电使用手续，水费、电费由承包人承担。

装表计量的用量按实计算，电费1.356元/kWh（含税），水费单价4.52元/t（含税）；计量表由承包人负责购置和安装并承担费用。未装表的按建安费总额0.5%扣除承包人所用电费、水费。

8、进度计划报表

（1）合同签订后，承包人制定项目实施进度计划，并经发包人确认。承包人应按照项目管理计划和项目实施计划中规定的进度计划进行本合同项下所有工程设计、采购、施工等工作。

（2）承包人应于每月20日前向发包人提供次月的工程进度计划；并在每月25日前将其当月按计划完成的工程内容及产值按程序报发包人审核。

9、施工安装过程中的覆盖或隐蔽工程

承包人应事先按约定时间通知发包人,发包人代表在约定的时间到场检查验收，并于发包人代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交发包人代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及承包人提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。检查验收合格后，发包人代表应在4小时内（特殊情况除外）签署意见后方能继续施工。如承包人不通知发包人检查验收，发包人提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由承包人承担。

10、安全与环保措施

（1）承包人应在设计、进场安排及现场作业过程中遵守所有适用的安全规章，并与发包人签订“安全协议”、“环保消防协议”、“治安交通管理协议”；承包人在消防、治安方面应遵守发包人相关规定并缴纳人民币10万元安全风险抵押金。

（2）承包人人员进入施工现场必须执行发包人的有关规定，严格按双方签订的“安全协议”、“环保消防协议”、“治安交通管理协议”执行，对自己所承担工程的安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等），发包人负责提供有关资料或进行现场交代，承包人要采取切实可行的措施加以保护，不得损坏。否则由此造成的损失及引起的一切后果均由承包人承担。

（3）在履行合同过程中因承包人自身过错发生人员伤害事故，由承包人自行承担责任；因承包人自身过错致使其作业给发包人或者第三方造成人员伤害或财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿给发包人造成的损失。

（4）承包人应采取各种合理措施（包括但不限于带有尾气净化装置的工程车辆、喷雾抑尘设备、土方苫盖、渣土运输不洒落及施工现场洒水设施等），保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过法律规定的排放标准。施工场地的扬尘排放满足辽宁省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

（5）承包人应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因承包人员工与承包人产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致发包人涉诉，所发生的相关费用及损失由承包人承担。

11、现场清理

（1）发包人提供生产、生活场地，生产、生活设施由承包人自行解决。

（2）在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置承包人的任何设备或多余材料。工程结束后，承包人应从现场清除、运走所有剩余材料、垃圾或不再需要的承包人临时工程。

（3）在施工过程中，承包人应及时清除并运出承包人所有的剩余材料、垃圾和各种临时设施、装备，保持整个现场及工程整洁。在质量保证期终止之前，承包人有权在现场保留为在质量保证期内履行本身义务所需用材料、装备，但不能影响发包人的生产管理。

（4）如果承包人未在发包人允许的合理时间内把所有的承包人的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料，发生费用从承包人合同款中扣除。

（5）在交工后，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。

（6）承包人不得损坏发包人地面、路面、草坪、树木（绿植），因施工必须占用时，需向发包人申请，经同意后方可施工，施工完成组织恢复并承担相应费用。树木如影响施工只能以移植方式处理，不得砍伐。如有故意毁坏绿植的情况发生，按绿植实际价值双倍罚款。

（7）施工产生的砖瓦碎块、混凝土块等建筑垃圾，承包人负责运出厂区外进行处置，并承担相应费用。

（8）施工产生的无害渣土，按发包人指定固定处置地点及要求在公司内部处置，并承担相应费用。

（9）施工单位要做到文明施工，避免扬尘，施工区域进行必要的围挡。

12、发包人接收工程

承包人负责已完成工程的成品保护,承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用,发包人若提前使用未交付的工程,因此而发生工程损坏的费用支出,由发包人承担。

13、承包人需遵照执行发包人《工程项目施工管理办法》。

14、进入厂区运输车辆按最新的环保要求执行。

15、工程机械车辆，如钩机、叉车等按最新的环保要求执行。

16、建设期间，承包人不遵守发包人相关规章制度的，每发生一次考核承包人200-5000元。承包人项目部组织机构及相应的规章制度不符合发包人规定，在发包人要求期间不予整改或整改不合格的，发生一次，考核承包人2000-10000 元。

17、在建设期日常管理中，承包人需服从发包人的管理，对未得到发包人批准不参加工程会议的每次考核200元。

18、在建设期隐蔽工程管理中，承包人未按照规定执行的，发包人有权要求承包人拆除并重新施工，同时考核承包人5000元。

19、建设期间发生其他违约或不服从管理行为的，视情节考核200-5000元。

20、承包人施工过程中必须符合文明、安全生产要求，如发生不符合的情形且未按照发包人整改意见及时整改，考核承包人200-20000元/次。施工完成后未及时恢复的，每日考核承包人500元直至恢复完成。

##### 十、培训

1、在无负荷联动试车开始之前，承包人应对发包人的操作人员和维修人员提供现场培训和非现场培训，使发包人人员掌握设备的性能、操作、维修和保养技能，费用包括在总承包报价内。

2、操作维护手册：在试车开始之前，承包人应按照发包人要求编制相关文件，详见《技术规格书》。

##### 十一、交工、竣工验收

1、无负荷试车

单机调试和无负荷联动试车由承包人负责，设备安装工程具备单体试车条件、无负荷联动试车条件七日前，承包人提交试车方案，经发包人审核批准后组织试车，并在试车开始前48小时通知发包人代表，发包人参加并配合。

由于承包人原因未达到试车要求的，发包人、承包人双方共同提出修改意见，在双方约定的时间内，承包人修改后重新试车，并承担修改和重新试车的费用。

2、全部工程完工，完成本合同工程系统的无负荷联动试车并具备热试条件后，发包人组织交工验收。经发包人确认后，承包人向发包人进行实物移交，实物移交完毕后，双方签署实物移交证明。承包人即不再负责对本工程已移交实物的保管，但不免除承包人在本工程中的其它责任。

3、热负荷试车

本工程具备热负荷联动试车条件，承包人7日前向发包人提交热负荷试车方案并经发包人确认后，发包人组织试车（承包人协助），发包人按要求做好准备工作和试车记录。自热负荷试车成功之后，在发包人组织生产时，承包人按需求派出试生产陪护人员，进行24小时陪护共7天，及时处理出现的设备质量、施工质量问题，费用包括在合同价格内。

4、性能保证值的考核

本工程在完成热负荷试车、试生产出合格产品，并具备条件后，双方约定，进行性能保证值考核、承包人派人参加配合。具体指标及考核详见《技术规格书》，且承包人负责对相关设备进行整改或更换，直至达到《技术规格书》规定的各项参数、保证值，考核指标为止。

对于职业卫生、环保指标由双方认可的有资质的第三方进行检测，费用包括在合同价款中。

5、竣工验收包括实物和资料验收。

⑴完成性能保证值考核后30日内，承包人按发包人要求完成竣工资料的编制移交（资料验收包括但不限于设计资料、设备资料和施工竣工资料验收），双方确认后7天内进行竣工验收。

⑵按照合同及《技术规格书》的规定进行达产达效、承包指标的验收；建筑安装工程按照本合同的规定、国家规范标准进行验收；设备验收按照《技术规格书》、国标及有关图纸内容的规定进行验收。

⑶对验收过程中，不满足合同要求或不满足《技术规格书》，按本合同及《技术规格书》约定责任中相应条款处理。

⑷竣工验收合格后，双方代表签署本合同的竣工验收证书，签署竣工验收证书的日期即是本合同竣工验收的日期。

##### 十二、质量保证期

1、性能保证值测试验收通过后、签署竣工验收证书后，本工程进入质量保证期。

2、质量保证内容及范围：本工程承包人承包范围内的所有内容。

3、质量保证年限

建筑安装工程保修期按中华人民共和国国务院279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下；

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

设备质量保证期为1年。

4、质量保证、保修责任期内，因承包人设计、施工责任和设备质量等原因造成的问题，由承包人在双方约定的时间内完成无偿修理或更换，直到验收合格，并承担由此给发包人造成的损失。对进行过修理或更换后的设备及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算该设备或部件的质量保证期。

##### 十三、知识产权保护

1、承包人应保证在本工程中所使用的设备或技术不受第三方提出侵犯知识产权的指控。若发生此类指控，由承包人与第三方交涉，并承担由此发生的一切经济责任、法律责任和费用。发包人因此遭受任何损失的，有权向承包人追偿。

2、承包人提供的在本工程应用的专利技术，未经承包人同意，发包人不得将其转让给第三方，除本工程之外，发包人不得使用。

3、由承包人或以承包人名义为本项目编制的任何文件，无特殊约定其版权和知识产权归发包人和承包人共同所有。

4、本合同项目成功投产运行所取得的技术成果属于发包人、承包人共同所有。原属于承包人的专利技术仍归承包人所有。

5、项目投产后，发包人单独对合同项目、设备及软件的改造、升级所取得的知识产权属发包人所有。

##### 十四、违约责任

1、如因承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人按合同总额的1%向发包人支付违约金。承包人支付迟延履行违约金，并不免除承包人按照合同继续履行的义务，同时，发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的一切损失。开工前双方确定施工计划，工程施工进度节点延误每发生一次，考核10000-20000元，总工期按期完成，可酌情减免。

2、施工过程中发现工程设计出现漏项或失误导致本工程不能按《技术规格书》规定实施或实施后的效果不能达到《技术规格书》相关规定，需要对本项目进行补充完善，以达到《技术规格书》规定的实施效果、参数、保证值、考核指标的，由此增加的费用由承包人承担。

3、工程质量达不到合同约定标准的，承包人按合同总额的5%向发包人支付违约金，并自费返工至合格，否则不予结算。如因返工造成工期延误，承包人按照本条第一款承担逾期违约责任。

4、经返工仍不能达到验收标准的，承包人除应返还收到的工程款项外，还应赔偿给发包人造成的一切损失（包括可得利益）。

5、承包人及其分包人拖欠实际施工人工资的，发包人有权在应付工程价款中予以扣除并直接发放，该款冲抵应付工程价款，同时承包人应承担合同总额5%的违约金。

承包人及其分包人拖欠实际施工人工资，给发包人造成的一切损失由承包人承担。

6、未经发包人允许承包人擅自分包合同，承包人按照合同总额10%向发包人支付违约金，并发包人有权单方面解除合同；承包人转包合同的，发包人有权单方终止合同，承包人按照合同总额10%向发包人支付违约金。如给发包人造成损失的，由承包人承担。

7、承包人发生其他违约行为，按相关协议执行，并且按合同总额的10%向发包人支付违约金，并赔偿给发包人造成的损失。

8、以上所述承包人应支付的违约金和损失赔偿金，发包人有权从合同款中减扣。

##### 十五、合同结算

承包人向发包人提交资料归档、合同结算书的时间是在办理完竣工验收证书、性能考核合格证明、工期考核证明、发包人档案部门资料验收证明、符合发包人要求的资产清单等完成后60天内提交结算文件。

##### 十六、不可抗力和争议解决

1、如果双方中的任何一方由于战争、水灾、台风、火灾、罢工、地震或其它不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况影响本合同的执行时，在双方协定下，履行合同的期限按事故所影响的时间相应延长。

2、受事故方应在不可抗力事故发生后立即以传真等形式通知另一方，并在不可抗力事故发生后14天之内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交另一方进行查验和确认。

3、受事故方在不可抗力事故影响终止或消除后应立即用传真等方式将不可抗力事故的终止或消除通知另一方，并用证明文件证实，而且应立即继续完成其义务。

4、如果受事故方没有及时通知另一方有关不可抗力发生的任何情况，由此给另一方造成的损失由受事故影响方承担。

5、如果不可抗力影响超过60天，受事故方应与对方取得联系，以便双方通过友好协商及时解决是否继续执行本合同的问题并尽快达成协议。

6、发包人作为投资主体，涉及符合国家和地方节能、环保以及鼓励进口技术和产品等有关优惠政策的，发包人为受益方，包括进口设备、材料免、退税的优惠等。承包人向发包人及时提供相关资料，发包人办理相关手续并受益。

7、在履行本合同过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，双方任何一方均可以向合同签订地法院提起诉讼。不论对发生的争议采取何种解决方式，均不得影响本合同双方其它义务的履行。合同签订地：辽宁省营口市老边区。

##### 十七、组成合同的文件

组成本合同的全部文件及解释顺序如下：（解释发生分歧以序号在前的文件内容为准）如下：

（1）本总承包合同；

（2）《技术规格书》；

（3）中标通知书；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）设计文件、资料和图纸；

（6）招标文件及其补充文件、澄清及答疑；

（7）投标函及其附录；

（8）在履行合同过程中经双方确认形成的其他书面形式的文件经双方签字并加盖单位合同专用章或公章后也是本合同的有效组成部分，该类文件按其属性自动成为上述（1）～（7）项的补充文件。

##### 十八、合同生效

1、本合同由双方委托代理人签字并加盖单位合同专用章或公章后生效。双方履行完合同规定义务后，本合同履行完毕。

2、本合同签订后7个工作日内，承包人向发包人缴纳履约保证金5万元。承包人缴纳的5万元投标保证金直接转为履约保证金，合同项目验收合格后无息退还。

3、本合同生效后，所有双方达成的修订和补充协议条款应以书面的形式做出，经双方委托代理人签字并加盖单位合同专用章或公章后生效。

4、合同附件《技术规格书》。

招标人：石钢京诚装备技术有限公司

委托代理人：

年  月  日

投标人：

委托代理人：

年  月  日

- 石钢京诚装备技术有限公司

炼钢厂增上20吨合金熔化炉项目

- 技

- 术

规

- 格

- 书

发包方（甲方）：石钢京诚装备技术有限公司

承包方（乙方）：

目录

第1章 工程概况与内容	1

第2章 总体技术方案	3

第3章 工艺流程及施工要求	12

第4章规格说明	15

第5章 建筑	26

第6章 通风空调	27

第7章 资料交付及工程进度	27

第8章 设备制造和供货要求	29

第9章 调试验收与培训	33

第10章 其它相关事项	35

- 第1章 工程概况与内容

  - 项目概况

石钢京诚装备技术有限公司现产品结构调整精炼作业率最高时已达到约96%，且转炉贵金属回收损耗较大，对极致降本造成较大阻碍。为解决上述问题需新增上1套20吨合金熔化炉（可二手）及配套附属设施。包括但不仅限于设计、土建、构建筑物拆除、设备采购、制作、安装、调试、性能验收、相关钢构及土建等检测、利旧修配改、验收整改等项目。

本技术方案中的要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。乙方提供满足技术方案和有关工业标准要求的高质量产品及其服务，符合国家有关安全标准，保证提供的产品满足其要求。

乙方设计和制造要保证以最优的价格提供性价比最高的设备，同时确保设备的完整性、技术先进性、合理性、经济性、通用性、可靠性，并对其负责，电气设备满足国家最新能耗标准要求。

本技术规格书保证提供符合招标技术文件和国家现行有关工业标准的优质产品。

本技术规格书负责整个合同约定的工程范围内的设计、土建及所有设备的制造、供货、施工安装、现场技术服务、系统调试、培训、性能保证及试运行保驾护航的交钥匙工程。

目前甲方主体设备工艺及车间结构参数描述：

| 转炉工艺参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 转炉数量 | 座 | 1 |  |
| 公称容量 | t | 100 |  |
| 平均出钢量 | t/炉 | 114 |  |
| 最大出钢量 | t/炉 | 120 |  |
| 年产量 | 万t | 130 |  |
| 铁水平均装入量 | t/炉 | 109 |  |
| 铁水最大装入量 | t/炉 | 120 |  |
| 转炉平均冶炼周期 | min | 45 |  |
| 吹氧时间 | min | 13 |  |
| 铁水碳含量 | % | 4 |  |
| LF炉工艺参数 |  |  |  |
| LF炉数量 | 座 | 1 |  |
| 公称容量 | t | 120 |  |
| 平均钢水量 | t/炉 | 114 |  |
| 最大钢水量 | t/炉 | 120 |  |
| 年产量 | 万t | 130 |  |
| 平均冶炼周期 | min | 50 |  |

    - 炼钢车间结构及配套设施概况

- 原料跨东西向柱间距为15m、南北向为24m、高度33.9m；

- 精炼跨东西向柱间距为30m、南北向为24m、高度39.4m；

- 项目拟建区域内西南角侧现有1台煤气排水器；

- 项目拟建区域内西侧现有1处柱间支撑梁，且上方设有煤气管道；

- 项目拟建区域外西北侧现有1台烤包器及管道（＜5米）；

- 项目拟建区域外东南侧现有1个卸灰仓、2个下料流管、1个转炉三次收尘管道（管径1.2m，风量约9万Nm³/h）。

    - 渣跨车间概况

- 料篮车可承载130吨。

- 装料桥式起重机2台，1台32t、1台16t磁盘车。

    - 地勘

本项目甲方提供现有2011年车间周边的地质勘探报告仅作为参考，不作报价及设计、施工依据。乙方根据设计要求如有需要自行安排详勘，所有费用由乙方负责。

    - 项目位置

项目建设场地拟规划位置参见《区域平面布置》（见附件1）。

    - 能源介质条件

      - 供电条件

- 频率：50HZ；

- 电压等级：AC35kV、AC380V；

- 供电接点：采用取电制，AC35kV取自石钢220KV变电站，AC 380V取自电炉PLC、低压配电室，详见“4.3电气系统设备设施”描述。

      - 供水条件

- 高压净环水：循环用水系统，压力0.58Mpa，浊度≤20mg/L，硬度 ≤300mg/L，氯化物≤300mg/L，pH值7至9，电导率800μS/cm。

- 事故水采用取水制，取水点位于原电炉下方事故水主管路（距拟建合金熔化炉位置约50m，具体以实际测量为准）。

- 供水接点：采用取水制，高压净环水取水点位于原电炉下方高压净环水主管道（距拟建合金熔化炉位置约50m，具体以实际测量为准）。

- 软水：浊度≤2mg/L，硬度≤0.03mg/L，pH值8至9.5，电导率50μS/cm。作为闭路循环水使用，由甲方通过本项目新增水箱单独人工供应。

      - 供气条件

- 压缩空气压力：0.5-0.7MPa。

- 取气接点：采用取气制，取气点位于原电炉平台附近压缩空气管道（距拟建合金熔化炉位置约50m，具体以实际测量为准）。

      - 采暖条件

- 取水点：采用取水制，取水点位于炼钢厂办公楼附近取水（单路由距离约200m，具体以实际测量为准）。

- 总体技术方案

# 设计条件及依据

# 设计条件

本项目新增1套20吨合金熔化炉（可二手）及其配套附属设施。

合金使用情况如下：

- 目前添加合金类别有铬铁，锰铁，硅铁，钼铁，钒铁，镍合金，铜，钨铁等。

- 加料频率约55分钟1炉。

- 合金最大粒径＜100mm。

合金物料使用情况如下：

- 每月需熔化5000吨合金物料，其中合金元素包含Si（硅）、Mn（锰）、Cr（铬）、V、W、Ni、Mo。

- 合金物料尺寸如下：

| 序号 | 物料规格 | 钢坯长度 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Φ300-380 | ≤1500mm |
| 2 | Φ400-600 | ≤300mm |
| 3 | 其它 | ≤300*300*800mm |

# 建设部建质（2022年版）《建筑工程设计文件编制深度规定》。

# 国家及辽宁省现行的法律、法规及相关规定。

# 甲方提供的设计原始资料、设计接口文件和技术要求等。

# 甲方和乙方有关设计审查工作的正式会议纪要。

# 设计原则及项目总则

# 设计原则

- 执行国家、辽宁省和营口市的有关法规、标准、规范和技术政策及甲方的有关规定和要求。

- 严格执行国家的环保政策达标排放。

- 室站所采用砖混框架结构并满足工艺要求、环境和安全要求。

- 乙方保证所提供及制作安装的设备设施，满足最新国家法律、法规及相应安全、环保、能耗、职业健康、特种设备规范、标准要求。特种设备报检、校验等符合相应要求。

- 新增设备、钢构及建筑物不能破坏厂房安全及稳定性。

# 项目总则

- 本项目为总承包交钥匙工程，包括但不仅限于20t合金熔化炉（可二手）及其配套附属设施（含修配改）、新增收尘装置并接入现有除尘系统及管道修配改、配套分体式加料车、16t桥式起重机及其配套附属设施、土建、建筑结构、电气、液压、给排水、电视监控、生产线局域照明、系统接地、消防系统的设备采购及配套公辅设施等的设计、供货、施工、安装、调试、培训、售后服务以及建设范围内涉及现有建构筑物（包括钢构及隐蔽工程）的改造同步施工。

- 由乙方提供的电气（高压及低压）、仪表、电机等设备，不允许出现国家明令淘汰的产品。

- 新增电机、变压器、空调等机电设备的能效等级不应低于国家现行2级能效水平。

- 钢结构及部分铆焊件、管道等在符合市场规律时优先由石钢京诚装备技术有限公司装备事业部制作。

- 甲方有偿提供现有库存备件及清单，乙方需充分考虑利用现有备件（见附件2）。

- 安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- 施工产生各类垃圾分类存放(建筑垃圾、工业垃圾、施工垃圾、生活垃圾等)不允许在厂内倾倒，经甲方确认无再利用价值后，由乙方负责转运厂外合法处置，可再利用物资，乙方负责转运至甲方指定位置。

- 乙方提供满足一年正常运行需要的随机备件（见附件3）。

- 如一年内出现任何设备质量问题均由乙方进行免费更换或维修。

- 乙方可在不增加投资的情况下将二手设备改为全新设备，来满足技术规格书中全部要求。

- 本项目中涉及的各室站所根据室内面积按营口地区极端温度

设计空调功率及数量，保证室内温度控制在20-30℃。

# 设计所采用的法规和标准

# 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）

# 《中华人民共和国节约能源法》2018-10-26

# 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

# 《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012

# 《大气污染物综合排放标准》GB16297-2017

# 《炼钢工业大气污染物排放标准》GB28664-2012

# 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

# 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2016

# 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

# 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）

# 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

# 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

# 《低压配电设计规范》GB50054-2011

# 《钢铁企业电信设计规范》YB 9063-2000

# 《工业电视系统工程设计规范》GB T50115-2019

# 《通信光缆系列总则》GB/T 13993.1-2016

# 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

# 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2023

# 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

# 《35kV ~110 kV变电站设计规范》GB50059-2011

# 《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

# 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017

# 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

# 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018

# 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017

# 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

# 《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2018

# 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2023

# 《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414-2018

# 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016)

# 《建筑地面设计规范》GB50037-2013

# 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

# 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

# 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

# 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

# 《砌体结构设计规范》GB50003-2011

# 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015)

# 《钢结构设计规范》GB50017-2017

# 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008）

# 《钢铁企业给水排水设计规范》     （GB50721-2011）

# 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

# 《工业循环冷却水处理设计规范》   （GB50050-2017）

# 《金属冶炼企业中频炉使用安全技术规范》DB32

# 中频无心感应炉JB/T4280-2004

# 项目建设构筑物要求

# 基础设施及配套室站所满足国家或地方标准。

- 可利用现有建构筑物的拆除、改建（含设计、加固等）均由乙方负责。

- 配电箱、柜及操作箱均须安装防雨搭等防护设施。

- 涉及煤气区域的电气设施均需按国家要求采取防火、防爆措施。

- 室站所地面均铺设地砖，新建电缆沟须考虑后期更换电缆便捷性及排水措施。

- 室站所均须设置温、湿度计。

- 室站所配电柜前后均需敷设防静电胶皮。

- 电气室均需按国家规范设置合规的防火门。

- 取水点至设备本体管线均需设置电伴热及保温。

# 安全、卫生、涂装、消防

- 依据甲方提供《统一技术规定—劳动安全卫生篇》执行（见附件4）。

- 每个室站所内外及煤气区域应按国家相关要求设置CO固定监测装置，数量不少于5台，并将集中监控信号接入转炉主控室CO报警主控电脑内，提供便携式CO报警器1台（交付前需由乙方进行第三方检测）。

- 特种设备安装前、安装过程中、安装完毕后，要办理符合国家规定的相关手续及要求。并在甲方协助下办理各种证件并交付于甲方。

- 按甲方要求设置机械防护能源隔离设施及安全警示标志、标识。

- 严格落实职业健康、安全三同时评价提出的各项整改要求。

- 依据甲方提供《统一技术规定—消防篇》执行。按国家规范配置灭火器（见附件5）。

- 乙方负责本工程的消防设计、采购、施工、验收备案等工作。

- 本工程涉及室站所设置火灾报警装置（手报、光电感烟），上述火灾报警信号须引入炼钢转炉主控室内，实现联网报警功能。

- 涂装按石钢京诚公司制度执行。

# 总图运输

# 依据甲方提供《统一技术规定—总图运输篇》执行（见附件6）。

# 设计界限和供货概况

# 具体工作内容：

- 20t合金熔化炉及其配套设备的选型、供货、修配改、安装、调试；

- 配套分体式加料车的设计、供货、安装、调试；

- 钢结构的设计、供货、安装、加固；

- 8吨定柱式旋臂吊及其附属设施的选型、供货、安装、调试、报检取证；

- 新增收尘装置及并入现有收尘设施的设计、供货、安装、调试；

- 新设备增上后对其周边现有设施造成影响的由乙方负责对其进行设计、拆除、改造、移位施工；

- 16t桥式起重机及配套5吨检修葫芦，附属设施的选型、供货、安装、调试、报检取证；

- 仪表、液压、阀门系统选型、供货、安装、调试；

- 配电室及相关电控系统（含高低压电缆）选型、设计、供货、电缆头制作、试验（出具继电保护计算书、出具继电保护定值单）、安装、调试；

- 负责利旧35KV电缆的敷设、制作中间头及终端头、试验并出具报告（出具继电保护计算书、出具继电保护定值单）、安装、调试；

- 负责对高压净环、事故水、闭路循环水及采暖水等水系统设施选型、设计、供货、安装；

- 相关土建、事故坑、排水沟及公辅设施设计、供货、安装、调试；

- 负责本工程室站所配置的火灾报警系统、空调、除湿机设计、供货、安装、调试；

- 负责本工程接地、应急照明系统的设计、供货、安装；

- 负责本工程能源介质管网、计量表的设计、供货、安装、调试，负责本工程各计量仪表的第三方校验及证书的提供；

- 负责本工程一级自动化系统与炼钢现有系统联网，保证数据共享；

- 负责本工程现场三个点位监控系统供货、安装、调试，接入炼钢调度室；

- 负责设置大于1个沉降观测原点，同时对新增荷载的支撑处设置沉降观测点；

- 负责电机、减速机、变压器等清洗及首次运行油品供应。

- 负责液压站首次运行注油（需采用抗阻燃型液压油）、过滤。

- 因本项目（包括施工及建成后）导致其他设备设施、安全通道等存在的安全隐患由乙方负责按甲方要求进行防护。

# 建设分交界面

- 20t合金熔化炉、分体式加料车、16t桥式起重机、配套的配电室及附属设施的总图布置及综合管网均以甲方指定的区域要求范围内为界。

- 供配电：

  供电方式采用取电制，甲方仅提供35kV、380V、220V电源取电点，乙方需对取电点设备进行校核。220KV变电站至35KV电气柜之间的利旧电缆施工（含利旧电缆拆除），从35KV电气柜开始至主体设备的电气设施均的设计、供货、施工、调试均需乙方负责。

# 主要设备供货分交表(标*号的为核心设备）

| 主要设备供货分交表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号说明： S＝乙方， B＝甲方；BI:基本信息，BD:基本设计，DD:详细设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设计分工 |  |  | 供货 |  | 安装 | 调试 | 备注 |
|  |  |  |  | BI | BD | DD |  |  |  |  |  |
| 一 | 合金熔化炉本体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *炉体 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 2 | *液压站 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 3 | *炉衬推出机构 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 4 | 水冷电缆 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 5 | 坩埚模 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 6 | 首炉炉衬打结（含炉盖） | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 二 | 电气系统设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *35KV就地高压开关设备（其中35KV断路器须为全新） | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 部分利旧 |
| 2 | 高压电缆 | 项 | 1 | S | S | S | B | S |  | S/B | 利旧 |
| 3 | 输出电缆 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 4 | *整流变压器（含冷却系统） | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 5 | 漏电检测系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 6 | *中频电源 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 7 | *电容器柜 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 8 | *电抗阻 | 项 | 2 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 9 | 检修箱 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 三 | 水系统设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源柜冷却系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 2 | 炉体水路保护及监测 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 3 | 闭路冷却系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 4 | 水冷设备排水沟 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 5 | 炉体事故漏水排水沟 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
|  | 自动化控制系统设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MCC柜 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 2 | 漏电监测系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 3 | 炉前操作箱/台（含无线出钢遥控器） | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 4 | HMI控制画面及并入 | 项 | 1 | S | S | S | B | S |  | S/B | 由甲方提供HMI |
|  | UPS | 项 | 2 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 5 | 能源介质管网计量仪表 | 项 | 1 | S | S | S | B | S |  | S/B | 全新 |
|  | 配套及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收尘系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 部分利旧 |
| 2 | 全自动筑炉机 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 3 | 分体式加料车 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 可二手 |
| 4 | 料筐 | 套 | 4 | S | S | S | S | S |  | - | 全新 |
| 5 | 16t桥式起重机及配套附属设施 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 6 | 5t检修葫芦 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 7 | 8t定柱式旋臂吊 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 8 | 钢结构、操作平台及地面基础 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | - | 全新 |
| 9 | 沉降观测点 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S | 全新 |
| 10 | 仪表、阀门系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 11 | 测温系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 12 | 操作室 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | - | 全新 |
| 13 | 高压配电室 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | - | 全新 |
| 14 | 低压配电室 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | - | 全新 |
| 15 | 加湿器 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 16 | 工业冷暖空调及常规空调 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 17 | 消防及火灾报警系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 18 | 监控系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 19 | 接地系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 20 | 照明系统 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S/B | 全新 |
| 21 | 清洗及首次油品供应 | 项 | 1 | - | - | - | S | S |  | S/B | 全新 |
| 22 | 机械防护能源隔离及警示标志、标识 | 项 | 1 | S | S | S | S | S |  | S | 全新 |
| 23 | CO固定监测装置 | 台 | 5 | - | - | - | S | S |  | S | 全新 |
| 24 | 便携式CO报警器 | 台 | 1 | - | - | - | S | - |  | - | 全新 |
| 12 | 备品备件 | 项 | 1 | - | - | - | S | - |  | - | 全新 |
| 注：（1）采用的二手设备，制造时间需晚于2013年1月份。 （2）合金熔化炉本体、电气部分为核心设备。 （3）上表所列的二手设备在不增加投资情况下可采用全新设备。 （4）为保证该项目完整性上述如有漏项由乙方补齐提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工艺流程及施工要求

## 工艺流程

## 料筐装料地点为废钢北跨或合金熔化炉平台南侧，均由16t桥式起重机将料筐吊运至合金加料车内，由合金加料车向合金熔化炉内倾倒。

## 熔化工艺结束后，将液态合金/钢水倒入钢包内并转运至LF炉。

## 施工要求

## 乙方根据甲方《项目建设靠前作战、靠前指挥保安全实施细则》（见附件7）落实相关安全要求。

## 乙方在甲方现场施工，乙方必须派遣安全专项负责人且保证是本企业合法在职人员并持有安全管理人员证。

## 项目施工前，乙方须编制施工方案并经甲方同意方可施工。

## 施工前需做好隔离挡墙确保与钢水通道进行有效隔离。

## 乙方需以减少施工人员在冶炼跨作业时间为原则进行方案编制和实施。

## 乙方在甲方现场施工，严格遵守甲方的各项规章制度。同时，乙方特种作业人员必须百分之百持证上岗（重要提示：例如一名员工进行高空焊接作业，则该名员工必须同时持有高空作业证和焊工证）。

## 施工过程中乙方按定置管理要求将各类工具、辅料、备件定置存放、挂牌；同时保持现场环境卫生，每天作业完毕清理作业现场。

## 乙方负责施工现场安全管理，专人巡视检查，甲方监督检查。

## 乙方按三同时要求，对现场安全装置同时设计、同时施工、同时投入使用。具体如下：

- 根据《连铸大修项目机械防护、能源隔离专项实施方案》（见附件8）要求，施工现场机械防护由乙方按照安全六有要求逐项保证。涉及移动设备或其他能源介质意外释放的要严格按甲方规定执行能源隔离。甲方监督检查。

- 现场栏杆、安全警示牌、安全连锁等安全设施乙方应按合同要求规范设立。甲方验收。

- 乙方施工前针对整个项目所有作业活动进行详尽的安全风险辨识，指定对策措施并严格落实，甲方监督检查。

- 工艺技术规格说明

  - 合金熔化炉成套设备工艺要求

    - 工艺要求

| 项目 |  | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | t | 20（1套） |
| 最大容量 |  | t | 22 |
| 出铁（钢）温度 |  | ℃ | ≥1600 |
| 出铁（钢）方式 |  |  | 留铁（钢）操作，留铁（钢）量约5-10吨 |
| 设备熔化能力（热炉紧密装料） |  | t | 15±10% |
| 处理周期 |  | min | ≤180（第一炉），连续生产≤55 |
| 变压器容量 |  | kVA | ≤17000 |
| 冷 却 水 | 流量 | Nm3/h | 乙方设计 |
|  | 压力 | MPa |  |
|  | 进水温度 | ℃ |  |
|  | 温升 | ℃ |  |
| 感应器内径 |  | mm |  |
| 感应器总高 |  | mm |  |
| 倾炉方式 |  |  | 液压倾动 |
| 倾炉角度 |  | ° | ≥95° |

  - 合金熔化炉本体设备

    - 炉体

- 炉体钢结构采用开放式框架结构，炉壳下部设有炉衬顶出机构的固定支架，炉架挡板表面需喷涂耐火材料或砌筑耐火砖。

- 炉体及平台设计有防护措施，防止钢水喷溅或溢钢时流到平台下面对炉体、电缆、水管等造成的损害。

- 炉体应安装炉水流量差、温度差、炉衬漏炉报警装置，当达到报警值时应发出报警信号并连锁切断中频电源。

- 当漏炉时，液压倾动装置应与炉体设置连锁装置，保证漏炉时液压无动作。

    - 液压系统

- 倾动油缸入口处安装有安全缓释阀。一旦管道破裂，炉体只会逐渐向后缓慢回落，以确保安全。炉体倾动装置设有限位开关保护并具备应急倾动功能，当最大倾角为95°时，倾炉动作自动停止。倾炉机构设置倾角传感器进入PLC，实现对合金熔化炉倾角的测量、显示和报警，并在HMI画面上显示。

- 液压站的两套液压阀输出口可通过手动球阀相互交叉连接，实现交叉备用，当某一组阀组故障时，可通过球阀切换，用另一组阀组交叉倾炉，应急出钢。

- 液压软管的进口端增加手动球阀，检修液压软管和液压缸时，可关闭油路，减少漏油。

- 液压站有加油过滤、回油过滤装置，过滤精度超过液压泵和液压阀规定的精度标准。过滤后的油液应达到纳氏9级（NAS 1638标准）以上。

- 所有密封件材质必须与介质相容。

- 液压缸密封圈材质为氟橡胶。

- 液压介质为抗磨液压油；

- 液压系统均设压力传感器（系统压力、有杆腔和无杆腔压力）、油位变送器和温度变送器，进入PLC系统，实现对液压系统压力、温度、油位的测量、显示和报警。

    - 首炉炉衬、炉盖打结

- 坩埚模采用优质钢板卷制而成，炉衬使用中性材料。

- 坩埚规格如上口、下口内径及高度等具体数据由乙方设计。

- 配套自动炉衬打结工具。

    - 炉衬推出机构

- 炉衬顶出机构用于快速拆除使用到期的炉衬，它由顶推块、顶推油缸和操作机构组成。

- 现场设置废耐材箱，数量设置应满足现场周转使用。

  - 电气系统设备设施

    - 高压供电系统

- 35KV高压供电系统包括但不限于进线隔离开关柜（含隔离手车、过电压保护器等）、电压互感器柜（含综合保护测控装置等）、开关柜（含手车式断路器、综合保护测控装置、计量专用电度表、过电压保护器等）、综合自动化监控系统、直流屏。开关柜内采用真空断路器。

- 高压开关柜采用直流操作电源，需配置直流屏，直流屏供电采用双电源供电，满足1段失电，另1段自动投入运行，保证系统稳定性。

- 综合自动化监控系统负责整个35KV高压供电系统设备监视、测量、控制、运行管理，综合自动化监控系统采用方案为变压器、35KV开关柜各类信号接入至合金熔化炉自动化PLC控制系统，通过HMI实现对整个35KV高压供电系统的实时监控。

- 制作35KV高压供电系统一次系统图板，尺寸：宽1000mm*高800mm，材质：雪弗板带边框，白底黑字。

- 35KV开关柜手车推进孔，接地刀闸、隔离刀闸操作孔等部位安装能源隔离锁具。

- 目前我公司现场存放一套原电炉变压器停用多年的35KV高压开关柜（共3面，出厂日期：1面2011年9月，另外2面为2007年12月；开关柜内配老式电磁型继电器，其中1面开关柜内无计量专用电度表）；开关柜内35KV隔离刀闸、35KV电压互感器、铜排、绝缘子、开关柜外壳利旧，其它元器件不具备利旧价值。

- 这部分开关柜利旧但需按下列要求进行改造，断路器须采用全新固封极柱式手车式真空断路器，断路器开断能力不低于31.5KA，，开关柜应有计量专用电度表；开关柜内继电器采用小型微型继电器，开关柜改造后应具有可靠的“五防闭锁措施”：防止误操作断路器、防止带负荷拉隔离开关、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔的功能。

    - 整流变压器

- 变压器能效应满足现行最新版《GB20052电力变压器能效限定值及能效等级》中不低于2级能效水平。

    - 高压电缆

- 本工程甲方提供35KV电源接入点，接入点为220KV变电站35KV开关柜馈出线接线端子，接入点距设备本体约1100m，由地下电缆隧道送至设备本体处。目前地下电缆隧道内存放有原电炉变压器9根电缆，型号为ZR-YJV-26/35KV 1X400mm²（此部分电缆利旧），电缆一端在电缆隧道内（已截断，没有电缆终端头，需迁移至220KV变电站35KV开关柜处），电缆另一端在原电炉变压器35KV配电室内（该配电室距合金熔化炉现场直线距离约40米）。

    - 中频电源

    - 中频电源柜

- 采用两块线路板的全集成电路控制系统。具有自动均流功能和逆变频率跟踪功能。

- 中频电源各元件采用科学合理的结构布局，以减少设备的电磁振动和噪音，降低电磁干扰。

- 主回路大电流铜排和控制系统高、低压线路的走向合理分布，有效提高设备的抗干扰能力。

- 逆变器主电路的合理的设计和工艺布置，确保逆变器电流完全平衡，减少电磁感应产生的干扰，提高了设备尤其是逆变触发系统的抗干扰能力。

- 乙方需保证中频电源柜柜内元气件的稳定及可靠性，所选用的元器件为非停用或淘汰产品。

    - 安全防护

- 炉台两端或后方设置不少于二处符合逃生要求的应急通道。

- 对合金熔化炉所有馈电部分的易触电处，均应设置网罩等隔离防护措施。炉架、电容器柜、中频电源装置、操作控制台外壳等均应可靠接地。

- 高压、高空及炉下区域设置安全护栏，高度及距离满足国家及冶金行业相关标准。

- 主要限制指示：满功率限制；感应线圈过电压限制；输出电流限制。

- 主要保护指示：进线缺相；主回路短路保护、过电流保护、过电压保护；输出回路短路保护、过电流保护、过电压保护；炉衬检测装置。

    - 检修箱

- 现场设置不少于1个防护等级IP54检修箱。检修电源箱配置漏电保护。各检修箱都要安装单项、三相漏电开关，控制插座、无火花型单相三极及四级插头插座，满足检修及维护使用，有24V安全照明（有限空间采用12V照明）。5kW以下用电设施需要按钮、接触器控制，不允许直接合开关运行。

    - 低压设备

    - 低压设备电源取至电炉电气室（距拟建位置250米）开关柜，低压各设备设施需设置独立供电箱。

    - 自动化设备供电电源选用新置UPS，电源容量保证45分钟以上持续供电时间，实现停电状态下联锁功能有效及实时数据的监测。

    - 电缆设计及敷设

本项目包含室外电缆敷设、室内工业用房电缆敷设、室内普通用房电缆敷设、电缆及电缆附件的设计等。

电缆及电缆附件的设计选型及电缆敷设需符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018。

    - 室内外电缆敷设

- 室外电缆采用电缆桥架方式敷设，高压电缆、低压电缆、控制电缆应分层敷设，桥架具备相应的承重能力，每层桥架应考虑30%以上的预留空间。

- 桥架支撑需充分考虑桥架的跨距和刚度，必要时设置型钢支撑。

- 电缆敷设避免通过高温、爆炸、易燃、腐蚀等区域，否则要采取相应的防护设计。

- 电缆敷设需排序整齐，确保电缆敷设不交叉，并做到全程标识，所有电缆去向标识牌必须采用机打并包塑，电缆敷设完成后贴在电缆两端。

- 电缆如果沿着除尘管道敷设的，需在管道上方制作桥架及检修走道，以便施工及检修。

- 电缆沟需做防水处理，防止地下水上升流入电缆沟内，并设置自动排水设施，能将电缆沟内蓄水全部抽净，进入地下电缆室的户外电缆入口处，宜提高到地下水位之上。

- 网络线和光纤需要独立敷设桥架或独立穿管，做好相关防护措施，合理布局防止被厂房内重物或其他设施刮断，烧损。

- 电缆进出墙体、楼板采用穿管或桥架，电缆进出有序分布，并预留穿管位置（不少于30%）以备后续增加电缆。

- 强电、弱电需分开敷设，可考虑增加进出墙体的电缆进出通道。

- 墙内、外采用电缆沟或电缆桥架衔接，不允许桥架穿墙而过。同理，桥架不允许直接穿过楼层板。桥架与墙体衔接部设置支撑结构，作为桥架与电缆预埋穿管衔接部件的支撑。

- 房屋与房屋间的穿墙电缆、外部电缆进入室内、室内电缆引向外部均要满足上述要求。

- 所有低压电力、控制电缆采用铜芯软电缆。

- 高压电缆采用铠装形式。

- 电缆进出线口做有效封堵。

    - 照明

    - 各照明区域照明设计需符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013。

    - 电缆选型、路由及敷设要求需符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018。

    - 照明电压AC220V、AC24V。本工程照明设有正常照明、检修照明和应急照明、疏散指示灯。正常照明电源采用AC220V，室内照明电源为AC220V、检修照明电压为AC24、AC12V。

    - 照明灯具选用长寿命、高效节能型LED灯具。除有特殊要求外，所有照明光源为节能型光源。

    - 对于照明配电的进线开关，采用四极开关。对于双电源转换开关的规定按照《民用建筑设计规范》JGJ16-2008中的7.5.3条的规定执行。

    - 对于插座回路（含空调插座），采用带漏电保护器的开关。

    - 室外分支照明线路应采用带漏电保护器的开关。

    - 室外采用防雨、防尘灯具；隧道及潮湿区域采用防潮灯具；易爆区域采用防爆灯具。

    - 照明区域主要是操作现场区域、配电室、液压站、收尘罩附近、备料区及各室站所。主要要求如下：

- 现场操作区域设置4盏LED泛光灯。照明灯及开关位置由甲方指定，乙方负责进行安装。

- 操作室、电气室、平台及各类室站所等。按照设计规范要求，各工作场所照度要求有所不同，应为LED节能灯具。详见下表。

各工作场所推荐照度表：

| 场所 | 照度(Lu×) | 场所 | 照度(Lu×) |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 | 50 | 低压配电室 | 150 |
| 工作间 | 150 | 主控室、操作室 | 300 |
| 液压站 | 100 | 走廊、楼梯 | 75 |

注：在本工程中上表未包含的场所以国家（行业）设计规范照度要求执行。

在重要电气室、操作室及主要出入口等地设置应急照明。应急照明灯具内装蓄电池，应急照明的持续时间不小于30min。

    - 室外机旁操作箱

- 所有现场操作的设备均须设置户外型机旁操作箱，上方设置遮雨棚。

- 机旁操作（从站）箱设计要符合一线一孔洞规范，无用进线孔洞需用保护盖密封，其余进线孔洞要求用包塑金属软管接头连接，有防爆要求的带防爆绕性管连接。

- 爆炸性气体环境危险区域按要求设计防爆控制箱、防爆配电箱，具体要求参见《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014。MCC控制柜采用整体底板，前后开门，标准GGD3型，防护等级：≥IP54。

  - 水系统设备设施

    - 取水点处合理设置减压阀、旁路，且每个旁路上安装一套过滤装置。

    - 若电气柜采用水冷方式冷却，水箱材质为不锈钢。

    - 闭路冷却系统包含但不仅限于水泵站、工作水箱、阀门及板式热交换器组成，板换、管道、阀门、水箱、泵等过水零部件均为不锈钢材质。

    - 炉体进水分配器的每一支路都设有手动球阀，以实现应急处理情况下的快速切断功能。

    - 炉体进、回水管应设有自动、手动控制的气动快速切断阀，回水管应设置气动排水阀用于快速排水，控制设施安装点应在炉台上便于作业人员快速处置的位置。

    - 炉体感应线圈冷却水设置进水压力、进出水流量差、每个回路出水温度等检测报警装置，进水压力和每个回路出水温度检测报警信号应独立连锁切断中频电源。检测历史数据可查看、报警信号应安装到炉台上作业人员易于观察处置的地方，检测报警系统应配置不间断电源。炉体每一支路的回水管道安装出水温度检测（PT100热电阻）；当某一支路温度超标后，快速触发主控板安全保护停机。

    - 事故水应在冷却水供应中断时自动转换。

    - 水管线及线圈试水压力不低于工作压力二倍。

    - 每台炉体的进水分配器安装智能压力开关；可设置上下限保护功能。

  - 自动化控制系统设备设施

    - L1级控制系统

    - 由甲方提供一台HMI，乙方负责程序编写工作。

    - HMI具有完善的报警系统、趋势记录、通信、报表记录、操作记录、记录查询功能等。主要画面包括：过程监控画面、参数设定画面、设备控制画面、设备及控制系统诊断画面、故障报警画面、趋势记录画面、报表记录画面、操作及事件记录画面、设备运行条件画面、应急联锁解除画面（需输入密码）及其它画面。

    - HMI能够实现过程操作、监控画面及各数据储存、显示等功能；

- 具备以下主要功能：

| - 序号 | - 监测点 | - 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 变压器（油变） | - 油位、油温、瓦斯、释压器等参数及故障报警 |
| - 2 | - 液压站 | - 油箱液位、温度、各泵出口压力、系统压力、有杆腔压力、无杆腔压力、蓄能器和高压罐压力 |
| - 3 | - 冷却水系统 | - 各分系统水流量、压力、温度等参数 |

- 以上设备需安装要求监测参数的元器件。监测参数的信号通过现场传感器进入L1级PLC系统，系统设置集中监控画面通过实时值和历史趋势图等多种方式来监测设备的工作状态和运行情况，并将设备当前参数值和设备的标准运行参数值进行对比，提供及时报警及连锁切断功能，提早发现设备故障及隐患，从而保证设备可靠运行。与甲方现有L1级网络互通实现数据共享。

    - 进线电压的监测：监测进线交流电压，以保证进线电压在一个正确的范围内。为避免元器件过载，能自动补偿进线电压的波动。

    - 仪表和计量

- 高、低压供电柜均设置独立电量计量仪表，水、气能源介质进户端设置独立计量仪表，各能源介质在主控电脑画面均可显示实时及累计计量数值，具备人员手动清零功能（需输入密码）。

  - 配套及附属设施

    - 分体式加料车

- 加料小车采用液压倾翻式。

- 操作模式为就地控制箱和无线遥控器，其满足加料车前进、后退、料斗升起及降落（速度可调节）等功能。

- 小车由地面装设磁开关实现增减速及到位停止的功能。

- 行走装置驱动采用集中双驱动形式，由电机、硬齿面减速机、十字万向联轴器、电液制动器等组成。

- 需配套4个料篮，且单料篮装料量≥10t。

    - 8吨定柱式悬臂吊

- 负责平台物料倒运、废钢及合金入炉、炉体维修等。

- 设备安装位置、高度及臂长等由乙方根据甲方使用工况进行确认。

- 采用无线遥控方式，遥控器2套（1用1备）。

    - 配套室站所

- 配电室、液压站、操作室均需采用砖混结构或混凝土结构。

- 操作室面积为12㎡，配套1.5匹挂式空调1台。

- 操作室与电炉计算机房之间敷设（约250m）及熔接光纤，配套安装光电转换器，保证与化验室相关数据采集完整性。

- 35KV电气室等室内按规范配置相应匹数工业冷暖空调。

    - 收尘装置新增及修配改

- 拟建位置现有收尘管道（并入转炉三次除尘）直径为1.2m，风量约9万Nm³/h，需进行适应性修配改，满足收尘使用（转炉三次除尘管道距设备本体直线距离约30米）。

- 收尘罩需满足加料、冶炼及出钢全流程中无可见烟尘外溢且不干涉正常生产作业，且收尘罩入口处风速＞1.5m/s。除尘系统完善后满足超低排验收标准。

- 乙方负责在集尘罩上方安装TSP监测仪，TSP信号传到智能化平台；乙方负责将设备启动信号、配套环保设施的阀门启停信号、除尘器额定电流、实际电流、启停信号上传至智能化管控平台。

    - 测温系统

- 测温系统采用接触式测温方式，配固定式一体化大屏幕测温仪1套，输出信号进入合金熔化炉主控室HMI进行显示。

    - 监控系统

- 根据现场环境特点以及区域内重点部位和危险源控制点的分布状况，安装1个高温摄像机监控生产作业，2个摄像机，摄像机均采用全彩摄像头，像素不小于400万。

- 视频信号需连续稳定，保证视频效果，高温摄像机安装在炉后出钢，其余摄像机分别安装于操作平台、炉体下方。

- 在1台55英寸拼接屏上对3个监视画面进行切换和多画面显示，监控系统位于操作室。

- 使用一台16路硬盘录像机，可实时记录3个监控点的图像信号，并可回放，监控数据保存＞120天，满足生产管理、扩展需要。

    - 消防及火灾报警系统

- 依据甲方提供《统一技术规定—消防篇》执行。按国家规范配置灭火器（见附件9）。

- 乙方负责本工程的消防设计、采购、施工、验收等工作。

- 本工程火灾报警装置（手报、光电感烟、感温电缆等）须引入炼钢现有火灾报警系统主机中，实现联网报警功能。

    - 16t桥式起重机

- 起重及电气系统等的设计制造应符合国家及行业有关标准的要求。

- 起升钢丝绳卷筒要求采用钢制卷筒，车轮采用锻造工艺加工。滑轮选用轧制滑轮，齿式联轴器要求连接螺栓孔按钻模钻孔，保证零部件的互换性。

- 起重机在起升、运行过程中应安全、平稳、可靠；电气控制系统应设置安全联锁功能。

- 进入起重机的门和登上桥架的舱门口都设有联锁保护装置，进入起重机的登机门和大车行走机构有联锁。

- 起重机必须具有超载报警功能及相关超载保护措施，运行过程中需设置报警或提示装置（例如运行时嗡鸣、录音播放等）。

- 起重机应设置维修集电器用的安全设施。

- 技术规格参数

整机采用双梁两轨单小车结构。起重机由电气部分、小车、大车运行机构、桥架等四大部件组成。

环境：        室内

型式：        双梁桥式起重机

吊钩：        吊钩为锻造单钩，并自带防脱钩装置

起重量：      起升16t

起重机台数：  1台

起重机跨度：  13m （具体以现场实际为准）

轨面标高：    20m(暂定高度，具体以实际为准)

工作级别：    A6

起升高度：    20m

行走距离：    50m （大车）

运行速度：    大车运行    75m/min

小车运行    42.4m/min

起升速度    0.96~9.6m/min  （定子调压调速）

轨道型号：   	QU80

吊钩极限：   以最终设备安装位置实际设计为准。

- 桥式起重机轨道支架、走台检修平台及基础等配套设施均属本项目范围内。

- 桥式起重机采用遥控形式，并配置2台遥控器（1用1备）。

- 桥式起重机上方合理设置5吨检修葫芦并设置检修平台，便于后期维护桥式起重机使用。

- 车体供电采用四相钢体滑线集电器侧滑供电方式。

- 设计电气舱，仓内设计冷暖空调。

- 全车电缆采用阻燃耐高温抗拉伸电缆。

- 起升采用调压调速控制方式。

- 桥式起重机配套专用磁盘，磁盘直径≥1.5m,吊重需≥2吨。

- 单钩称重系统组成，由称重仪表（顶部无线发射、地面无线接收），称重大屏幕（安装于便于观察处），钢丝绳补偿器，称重传感器，分线盒等组成，地面称重仪表具备系统标定功能。系统量程：16t；称量精度：±0.5%F·S 。

    - 行车称重信号引入

- 将精炼跨4#称重信号引入HMI中，并在地面设置显示屏。

    - 介质管网

- 供排水系统需增设保温及排空措施，防止停产检修时管道结冰影响后续生产。

- 根据实际工况管道最低点合理设置排水孔。

- 管道选用无缝钢管，壁厚需满足设计压力需求及国家规范标准。如涉及管道地埋需做好相应防腐措施。

- 应考虑冬季保温措施，防止停产检修时除尘系统结冰影响后续生产。

- 建筑

  - 设计原则

（1）建筑设计方案确定的原则是满足工艺要求和使用功能的要求。

（2）工艺专业提供的技术要求。

（3）本工程的建（构）筑物设计基准期为50年，建筑结构的安全等级为二级。

  - 设计规范

《建筑设计防火规范》            GB50016-2006

《建筑采光设计标准》　          GB50033-2013

《工业企业噪声控制设计规范》    GB50087-2013

《屋面工程技术规范》　          GB50345-2012

《采暖通风与空气调节设计规范》  GB50019-2012

《工业建筑地面设计规范》　      GB50037-2013

《工业企业设计卫生标准》　      GBZ1-2010

《钢铁冶金企业设计防火规范》    GB50414-2007

以及现行国家、省市有关建筑设计的规范与规定

  - 基本说明

建（构）筑物构造按土建设计图纸施工，由乙方负责。

  - 土建基本设计

    - 结构材料说明

- 钢结构材质主要采用Q235。

- 凡涉及高温区域支撑柱、平台及周边煤气设备设施均需对其钢结构及煤气设施采取耐火砖砌筑隔热措施。

- 炉下及出钢区须设置事故坑。

- 出钢区地面承重能力需满足满包钢水总量200t（含钢包）。

- 事故坑内及操作平台需敷设耐火砖，材料及施工均由乙方负责。

- 排水沟应避开事故坑及高温液体区域。

- 炉体两侧设置具备隔热功能的实体耐火砖挡墙，确保煤气排水器及北侧煤气烤包器有效隔断。

- 起重机支撑基础需根据厂房结构及物流通道合理设置。

- 厂内现有小房如无法使用或影响设备安装，需由甲方确认，乙方进行拆除。

- 混凝土±0m以下采用防渗水混凝土，强度≥C30。

- 合理规划桩基位置，满足承载力要求。

- 需根据营口市地质条件对池、坑采取必要防渗水及防腐措施。

    - 设计使用年限及抗震设防等级

建筑物的使用年限按50年设计，本工程抗震设防烈度按8度设防。

- 通风空调

  - 设计依据

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）》（GBZ2.1-2007）

《工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）》（GBZ2.2-2007）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

《钢铁工业环境保护设计规定》（GB50406-2017）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《建筑设计防火规范》GB 50016-2018；

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2015）

《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》（DL/T5035-2016）

《钢铁企业节能设计标准》（GB50632-2010）

  - 通风及空调

    - 主要设计内容

本工程根据设计要求设置了相应的通风、空调设施，以满足工艺设备生产要求，防止环境污染，改善工作环境，保护人身健康。

- 资料交付及工程进度

  - 综述

    - 使用语言

甲方提供的“设计技术资料”使用的语言为中文。

    - 使用单位

一般使用国际单位制。

  - 乙方提交资料时间及数量

- 提交的文件完整、清洁、正确，并足以满足设备的制作、安装、试车、试运行，生产、维修及备件要求。

- 设备平面、立面安装图纸、总装配图、机械零部件图、基础图纸、施工方案、进度表、电气图纸（电气接线图、电气原理图、设备电气元件材料表、设备电缆表）、水电气公辅用量及参数等在合同生效后5个月之内交给甲方。

- 乙方负责提供满足合同设备监造检验、见证所需的主要技术资料、图纸、合格证、特种设备使用许可证、安全阀检验合格证以及说明书等。

- 设备交付使用前，乙方必须向甲方提供设备竣工图、材质单、热处理证明（若有）、合格证、安装资料及配套件的产品说明书和合格证，设备制造过程中的全部检验资料，以便甲方组织验收。

- 随机资料包括机械设备总体及主要部件装配图、零件图、电气原理及接线图、操作及维护手册、备品备件清单、易损件清单、标准产品样本，土建部分图纸、最终版无加密中文注释程序及应用软件。

- 安装技术规格书及其使用、维护及检修说明书二份（包括详细设备运行参数），作为定期检查和修理的项目及周期，调整方法及修理中的注意事项的依据。

- 简明故障分析表，以便维修人员能准确迅速查明故障部位及原因。

  - 工程进度

自收到中标通知书之日起，绝对工期135天，其中105天内具备投产条件，剩余30天在不影响生产前提下进行问题项整改。

收到中标通知书后，乙方应向甲方提交工期进度及网络图，以EXCEL形式更新并按照甲方要求提供汇报。

- 设备制造和供货要求

  - 合格供货厂家的选择

如利旧设备无法满足本技术规格书要求，乙方按下表推荐品牌替换，设备厂家选用优质厂家（具体见下表），甲方可对其资质、业绩、能力、信誉综合审核。

部分设备供货厂家或品牌推荐

| 序号 | 部件名称 | 推荐厂家或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16t桥式起重机 | 河南省矿山起重机有限公司、河南卫华起重集团有限公司、河南恒远恒山起重或同档次及以上品牌。 |
| 2 | 35KV断路器 | ABB VD4、西门子3AH、上海通用VB2Plus-40.5； 施耐德宝光VBG-40.5P；伊顿电力405W-VACI或同档次及以上品牌。 |
| 3 | 35KV高压柜 （换新需采用此方案） | 1、35KV开关柜：上海纳杰、广州白云、科林电气、上海一电、大连东方、天水长城、锦州中瑞或同档次及以上品牌。 2、35KV保护测控装置：南京南瑞继保工程技术有限公司、国电南京自动化股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司或同档次及以上品牌。 3、自动化监控系统：南京南瑞继保工程技术有限公司、国电南京自动化股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司或同档次及以上品牌。 |
| 4 | 工业交换机 | 赫斯曼、西门子、Cisco或同档次及以上品牌。 |
| 5 | 摄像机 | 海康威视、大华或同档次及以上品牌。 |
| 6 | 便携式C0报警器及附属备件 | 北京科力恒、北京科力赛克、安徽赛博蓝天或同档次及以上品牌。 |
| 7 | 固定式CO报警器及附属备件 | 赛博蓝天、北京科力恒、北京杰目席卡或同档次及以上品牌。 |
| 8 | 工业冷暖空调 | 伯瑞斯、海立特或同档次及以上品牌。 |
| 9 | 钢水大屏幕测温仪 | 贺利氏或同档次及以上品牌。 |
| 16t桥式起重机推荐设备品牌 |  |  |
| 1 | 电机 | 佳木斯电机股份有限公司、长江航运、大连天元或同档次及以上品牌。 |
| 2 | 减速机 | 南高齿、江苏泰隆减速机股份有限公司；太重（中硬齿面及以上）或同档次及以上品牌。 |
| 3 | 制动器 | 焦作制动器股份有限公司（金箍牌）、江西华伍制动器股份有限公司或同档次及以上品牌。 |
| 4 | 钢丝绳 | 贵绳、巨力索具股份有限公司、宁夏恒力或同档次及以上品牌。 |
| 5 | 定子调压调速 | 大连美恒、上海共久或同档次及以上品牌。 |
| 6 | 遥控器 | HBC、奥泰克、NBB或同档次及以上品牌。 |
| 7 | 超载限制器 | 常州常欣、河南恒达或同档次及以上品牌。 |
| 8 | 轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴或同档次及以上品牌。 |
| 9 | 电器元件 | 施耐德、ABB、西门子或同档次及以上品牌。 |
| 10 | 电阻器 | 上海永前、大连艾莱玛、大连北方起重（不锈钢电阻器）或同档次及以上品牌。 |
| 11 | 电缆 | 安徽新亚特电缆集团有限公司、兴乐集团有限公司、明达线缆集团有限公司、永进电缆集团有限公司或同档次及以上品牌。 |
| 12 | 联动台 | 上海立新、大连低压开关厂、大连神通或同档次及以上品牌。 |
| 13 | 空调器 | 常熟银城、宁波伯瑞斯、鞍山兴益或同档次及以上品牌。 |
| 14 | 集中润滑 | 启东江海、启东中冶或同档次及以上品牌。 |

  - 成套设备供货总体要求

- 乙方应按设计要求完成设备的设计、制造、采购、修配改、车间测试、运输、技术培训、提交图纸和资料，并做好售后服务等。

- 乙方应向甲方提供设备制造商的名称、设备性能、测试及检测报告和其它重要资料。

  - 设备制造的总体要求

    - 单位与标准

单位：乙方所提供的设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

使用标准：乙方提供的所有国产设备和制作工艺应符合国家相关设备制造标准，进口设备和制作工艺应符合国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，这些标准包括：GB、JB、ISO、ASTM、IEC、AISI、DIN。

    - 监制

在制造时，甲方有权到制造厂对合同规定提供的设备全过程进行监制、检查、检验和监督。

甲方委派的监制代表有权对本工程的所有设备进行全过程监制，对设备材料（包括配套件、外购件）、选型、购置过程、设计审核、制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

检验

甲方可在设备的材料进厂、制造、安装等环节对其进行必要的检验。乙方编制检验大纲，甲方根据检验大纲参加对设备的检验。

验收

设备的验收包括出厂验收和设备到货后的开箱验收。无论甲方是否参与验收，均不能免除乙方对合同所应负的责任和义务。

- 设备出厂验收

乙方确定需出厂验收的设备清单。出厂验收文件准备：在联合检验之前，乙方应准备有关出厂合格证。出厂合格证一式3份，其中原始件1份。原始件应完整，书写纸张良好，字迹清楚，数据准确，签证或签章手续齐全。在交货时装订成册交给甲方。

设备经出厂检验合格，设备方可发运。

- 设备到货后的开箱验收由乙方负责（甲方有权共同参与验收），在开箱过程中，发现设备损坏或缺失时，乙方应及时给予修复或补发更换。

    - 涂漆及运输包装和保护措施

- 利旧所有设备设施锈蚀处须按本技术规格书要求进除锈涂漆。

- 所有设备在运送时应根据规定的标准、保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀或其它形式的损坏。所有设备应由乙方采取有效的保护措施直至调试前，不应有任何损坏和损伤。

- 包装的一面应清楚地打上合同号、到货现场场址、设备名称、吊装点的位置记号和其他所需要的标志。设备的每个部件应尽可能结合实际标注一个装配记号或用于识别的标志，这些记号或标志应在运单内详细说明。

- 包装材料的价格包括在设备价格中。

- 乙方所供机械设备的装运应单机成套，安装用的专用工具、材料应随主机一起装运，随机部件及资料由甲方和乙方现场共同确认。

- 表面整理

- 清理

除锈采用钢板预处理技术有关要求,或采用手工、动力工具除锈，满足GB8923中的Sa2.5级或St3级。

所有的铁屑、铁锈、油、油脂、粉笔、蜡笔、油漆符号及其它有害的东西都从设备内部、外表上除去。在运输期间，设备内外保持干净及干燥。

在焊接部位，根据国家标准采取手工清理或机械清理的方法进行清理。

- 表面清理

满足以下要求：

A、所有锐边及构件加工圆滑以防止造成人员伤害。

B、金属表面的清理和整理符合标准工艺。

- 涂漆

依据相关国家标准以及相关技术资料、图纸，结合零部件的功能和应用环境，制定严格的涂漆方案和施工工艺，并按制定的工艺进行涂装施工。

裸装金属加工表面涂防锈油。

按涂装工艺要求进行涂装检验，检查涂装表面质量，不得流挂、气泡、皱褶、脱落等缺陷。没有规定的按JB/T5000. 12《涂装》要求执行。

涂装材料及施工

面漆：醇酸面漆；底漆：铁红酚醛防锈底漆。

漆膜厚度按国标执行。

- 运输

所有设备运输及卸装费用由乙方负责。

    - 验收标准

      - 测试办法

- 对熔化炉运行10炉以后，进入性能保证值测试阶段。

- 性能保证值测试。

- 测试炉数10炉。

- 性能保证值为测试炉次的平均值。

      - 考核项目

合金熔化炉考核指标（A类）

| 考核项目 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- |
| 出铁（钢）温度 | ℃ | ≥1600 |
| 设备熔化能力（热炉紧密装料） | t | 15±10% |
| 冶炼周期 | min | ≤55（不含第一包） |
| 平均电耗 | Kwh/t | ≤580 |

附属设备考核指标（B类）

| 考核项目 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- |
| 除尘罩入口速度 | m/s | ≥1.5 |
| 专用磁盘吊重 | t | ≥2（单体吊物） |

（1）考核的基本条件：

①完成性能保证值测试，生产出合格产品。

（2）考核方式：

①成立乙方和甲方联合考核小组，按性能保证值的项目逐项按试验报告的要求、方法、进行试验测定工作负责测试的组织领导和协调工作。

②、组织专业人员整理试验测定数据撰写测试报告。

（3）考核

①、热负荷试车连续正常达标运行72h，可进行考核测定，工程进入运营期。

②、由于乙方原因达不到考核指标的项目，由乙方负责整改并于30日内完成。

③ A类指标达不到，每项考核合同总额的1%； B类指标达不到，每项考核合同总额0.5%；总考核额不超合同总额的5%。

- 调试验收与培训

  - 调试验收与质保期

- 甲方协助乙方对现场设备进行冷联调，并确定设备运行性能符合设计条件技术要求。甲方按照乙方提供的热负荷试车方案组织热负荷试车。

- 设备热负荷试车连续无故障正常运行一周视为热负荷试车成功，热负荷试车成功后，乙方提出验收申请，甲方根据《工程交工验收管理办法》组织设备、工程质量验收和功能验收。

- 质保期为验收合格后12个月。

- 若在质保期内发生质量问题，乙方需24小时内到现场进行处理。问题处理完毕设备正常运行后，该设备重新计算质保期，质保期最长不超过24个月。

  - 免费培训服务

    - 免费培训内容

- 使学习人员熟悉乙方所供设备的功能和性质，并掌握相应的设备知识。

- 使学习人员熟悉工艺，掌握操作规程，能够判断和处理生产中出现的故障。

- 使学习人员熟悉并掌握电气、仪表、自动化相关的知识。

    - 培训计划

总培训天数5天，乙方需配合甲方进行培训效果的考核。

| 序号 | 时间/天 | 内 容 | 参加人员 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设备维护 | 管理人员及操作人员 | 甲方现场 |
| 2 | 1 | 水、电、仪表控制系统流程及操作 | 管理人员及操作人员 | 甲方现场 |
| 3 | 2 | 工艺技术及操作 | 管理人员及操作人员 | 甲方现场 |
| 4 | 1 | 三规（工艺、设备、安全规程） | 管理人员及操作人员 | 甲方现场 |

- 人员培训的目的

- 人员培训目的是为了解决本工程工厂正常生产时各岗位操作人员对生产操作、维护、检修等技能的培训，以胜任试车和生产工作。

- 培训方式

- 乙方将对甲方操作、维护人员及仪表工程师进行技术培训。具体如下：

- 理论培训

- 理论培训是为了使技术人员、操作人员及维护人员掌握钢渣处理的工作原理、生产工艺、设备结构及维护、电气操作及维护等理论知识。理论培训分工艺、机械和电气三个小组进行。

- 操作培训

- 乙方技术服务人员将对甲方相关人员进行工艺操作、设备操作和设备维护等方面的培训，使甲方人员掌握设备操作、运转和维护等方面的方法，同时对协助甲方人员学习冷调试、热负荷试运转和正常生产所需的技术，指导解决生产中出现的各类问题。

- 其它相关事项

- 现场安全要求

- 现场施工、技术服务等人员进入厂区后，正确佩戴符合国家安全要求的相应劳动保护用品。

- 认真参加甲方组织的现场施工、技术服务等人员的安全知识培训教育。

- 必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，现场施工、技术服务等人员重视安全，保障安全。

- 现场施工、技术服务等人员必须严格遵守甲方安全管理的各项规章制度，并积极配合。

- 乙方在甲方现场服务期间的食宿自理，且必须严格遵守执行甲方项目建设、安全管理等各项规定，如有不符合甲方相关管理规定的，甲方提出后，乙方应无条件按要求立即整改落实。未尽事宜双方友好协商解决。

- 乙方保证其设计人员具备从事设计所必须的经验与能力。乙方保证其设计人员在合同期间的所有合理时间内，能随时参与同甲方代表进行讨论。

- 对于工程的毎一部分，如果未在合同及技术规格书中指定，则必须事先征得甲方代表的同意，以甲方意见为准。

- 技术规格书一式七份，甲方五份、乙方两份；

- 技术规格书未尽事宜由双方友好协商解决；

- 技术规格书自签字盖章后生效；

- 本技术规格书经双方确认后作为订货合同的附件，随合同一起与合同正文具有同等法律效力。

- （以下无正文，转签字页）

签字页，本页无正文

发包方（甲方）：石钢京诚装备技术有限公司

法定代表人：郭旭东

委托代理人：

签订日期：

总包方（乙方）：

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：