
炼钢厂1#电炉底阳极冷却风机电机维修技术协议

1、 型号：YE2-280S-2  75KW 380V 数量：1台

1、电机进厂后，整机解体检测，并记录有关数据。

2、检测定子绕组线圈三相电阻，对地绝缘电阻。

3、定子绕组烘培、二次浸漆：采用真空绝缘浸漆，烘焙。

4、定子更换铁芯。
5、更换轴承。

6、检测电机端盖轴承室，检测出线盒接线端子螺丝是否松动，接线板是否老化；

7、检测转子轴承位，检测转子同心度；

8、电机转子换轴；
9、转子校动平衡试验；

10、电机零件清理、清洗、检测。

11、整机总装；按国家标准GB755-2000做出厂试验，并提供试验报告；

12、以上资材、工器具均由乙方提供。

二、维修后达到的功能：

满足正常生产需要，安全稳定运行。
三、工期要求：

该修理项目交付时间：3天。
四、施工安全要求：

1、施工单位进入炼钢厂工作必须严格遵守公司和炼钢厂的有关安全管理规定，并办理好相关作业手续后方可进行作业。

五、质量要求：

1、满足国家标准，达到设备原有的使用性能和本技术协议要求，质保期一年。

六、其它
本协议一式4份，甲方3分，乙方1份。

甲方：石家庄钢铁有限责任公司         乙方:

特殊钢分公司         

委托代理人：                          委托代理人：

