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	编号
	S2608012
	标的名称
	河钢石钢公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒
	数量
	详见技术协议

	采购（项目）情况介绍
	公司办公楼二次加压水箱（体积18m³）施已投入使用5年，根据使用水质量状况，需清洗水箱、维护水箱设备，包括更换液位计（含液位计阀门），水箱底部支架防腐刷漆，清扫水箱外侧污垢。

	技术条款、技术协议
	详见附件2：公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒技术协议

	合同主要条款
	详见附件1：公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒主要合同条款

	采购模式
	询比价采购        竞价采购    √     谈判采购

	信誉保证金
	本次采购收取保证金0.012万元，供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购活动结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	1、 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 

2、供应商业绩：2023年1月1日至今须具有水箱清洗的业绩。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86913662邢亚超
	
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。

	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱：sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年8 月23日下午17:30。


                                                                                                                      石钢公司                        
河钢石钢公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒合同

甲  方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司                 合同编号：

乙  方：                                合同签订地点：石家庄井陉矿区   签订时间：

第1条 项目、数量、价格：

	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（含税）
	总金额（含税）
	期限

	加压水箱
	6m*2m*1.5m
	个
	1
	
	
	1天

	合同总金额为含税人民币¥***元整，（大写：****元整）税率：**%


第2条 甲方提供给乙方的资料、资材：无。
第3条 在甲方区域作业过程中，甲方负责水电等能源供应及费用，乙方使用所有工器具及电气设备应符合国家规范要求，能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。

第4条 维修内容：详见《公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒技术协议》。
第5条 项目标准及要求：国家标准及满足设备原有使用要求和《公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒技术协议》要求。

第6条 项目验收要求、提供资料：1、按国家标准及满足设备原有使用要求和《公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒技术协议》要求及实物现场验收。但此验收不能免除乙方对质量应负的责任。若乙方未派人员到现场和甲方共同验收，视为乙方已同意甲方验收并接受验收结果。2、乙方完工时，要向甲方提供水箱清洗证明。

第7条 项目交付时间：绝对工期1天，具体时间根据甲方生产实际情况最终确定。
第8条 运输方式、费用及交货地点：乙方负责运输，费用包含在总价中，交货地点石钢新区。乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天燃气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。严禁石钢周边区域待车。如省、市、甲方物流车辆政策变动，按相关最新政策执行。

第9条 质保期：水箱清洗自验收合格之日起1个月，其余部分1年。
第10条 费用结算及付款方式：以承兑方式支付，验收合格后乙方需为甲方开具合法、正式和有效的发票后付款至100%，乙方开具发票是付款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。
第11条 违约责任：在质保期内，出现质量问题的，乙方负责免费返修，返修后，质保期自返修完成、验收合格交付之日起重新计算。因出现质量问题给甲方造成损失的，乙方必须全额赔偿给甲方造成的损失。

第12条 合同争议解决方式：本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成，双方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第13条 本合同自双方授权代表签字、并加盖合同专用章之日起生效。

第14条 合同履行地：石家庄市井陉矿区。
	甲  方

单位名称（章）：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司
单位地址：

法定代表人：  

委托代理人：
	乙  方

单位名称（章）：单位地址： 

法定代表人：

委托代理人：


河钢石钢公司办公楼二次加压水箱设施清洗消毒技术协议

公司办公楼二次加压水箱（体积18m³）施已投入使用5年，根据使用水质量状况，需清洗水箱、维护水箱设备，包括更换液位计（含液位计阀门），水箱底部支架防腐刷漆，清扫水箱外侧污垢。具体要求如下：
一、清洗消毒人员将所有的清洗、消毒工具、药品、服装整齐摆放在卫生的绝缘皮垫上。
二、接电作业经甲方同意后清洗人员方可进行接电作业。接电作业需保证一人操作一人监护。蓄水池不锈钢水箱内必须接12v的 LED 灯具。对配电箱内损坏的开关接线柱及时更换保证配电箱内清洁干燥。抽水泵连接调试运转正常后方可在蓄水箱中使用；同时接通送风机向蓄水箱内送风换气。当水位下降到距池底20公分左右时，停止抽水或关闭排水阀门，用气体检测仪对蓄水箱内空气检测达标后，清洗人员方可下池。
三、清洗人员进入蓄水箱必须穿上消毒服，带上消毒口罩、手套。脚穿高筒绝缘胶鞋方可进入清洗消毒。蓄水箱内有人清洗，蓄水箱外必须有人监护。

四、使用蓄水池中适量存水，利用水泵接高压水枪将水池、水箱内所有部位喷一遍；四壁湿润后再用刷子将池顶、四壁、底部进行刷洗，重点清理集水坑泵管爬梯等部位，清理泥沙、水垢、绣污、滋生物等。然后用泵抽净脏水放进清水反复清洗直到全部干净。
五、由甲方进入蓄水池内验收清洗质量，通过验收后；断开电源，撤出所有消毒人员、设备、工具。清洗人员根据消毒水池容积，把按比例配置的二氧化氯消毒液与适量清水稀释注入蓄水箱，并加盖封闭30分钟后排出消毒液。打开进水阀门向蓄水箱内注入清水，清洗后排放。当蓄水池注满后应观察是否有溢水现象，如有问题应尽快停止注水并维修，以免损坏加压设备。

六、清洗所需设备、药品等均由乙方提供。

七、施工人员将蓄水箱盖密封完毕，更换液位计，底部支架防腐刷漆，清扫周围卫生后，离开清洗现场。    

八、绝对工期1天，具体清洗施工时间根据甲方安排，不得影响甲方用水。

甲方：石家庄钢铁有限责任公司            乙方：

特殊钢分公司                            

代理人：                               代理人：

      年    月    日                         年    月    日
